**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**(Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης, επί ποινή αποκλεισμού)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **Α. ΣΚΟΠΟΣ – ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ - ΦΙΑΛΕΣ** | | | |
| Σκοπός της προμήθειας είναι ο εφοδιασμός των δομών της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου με οξυγόνο ιατρικής χρήσης (ιατρικά αέρια) που χρησιμοποιείται για θεραπεία ή νοσηλεία ασθενών.  Στην παρούσα προμήθεια περιλαμβάνεται:   * Ιατρικό οξυγόνο (Ο2) σε αέρια μορφή υπό πίεση, παραδοτέο σε φιάλες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες), * Μίσθωση φιαλών οξυγόνου * Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή ιδιόκτητων φιαλών   σύμφωνα με τα παρακάτω: | | | |
| 1.Τα ιατρικά αέρια ως προς τη σύσταση τους πρέπει να πληρούν τους όρους της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. | **NAI** |  |  |
| Ακολουθεί πίνακας των ιατρικών αερίων, σύμφωνος με την ισχύουσα Ελληνική Φαρμακοποιία και το πρώτο συμπλήρωμα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας που έχει τεθεί υποχρεωτικά σε ισχύ, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 01-01-1998.  Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει την ελάχιστη επί τοις εκατό περιεκτικότητα του αερίου Οξυγόνου (Ο2) καθώς και τα μέγιστα επιτρεπτά όρια ορισμένων ουσιών στο αέριο αυτό.   |  |  | | --- | --- | | *ΟΞΥΓΟΝΟ* | | | *Ελάχιστη περιεκτικότητα* | *99,5% v/v* | | *CΟ2* | *≤ 300 ppm v/v* | | *CO* | *≤ 5 ppm v/v* | | *Water* | *≤ 67 ppm v/v* | | *SΟ2* | *-* | | *NOx* | *-* | |  | | *Total S* | *-* |  | |  | | *Oxygen* | *-* |  | | **NAI** |  |  |
| 2. Οι φιάλες για την αποθήκευση των ιατρικών αέριων είναι κυλινδρικές από χάλυβα. Φέρουν ειδικά κλείστρα και σημάνσεις (χρωματισμού, ενδείξεις κλπ.) σχετικές με την ταυτοποίηση των φιαλών και του αερίου που περιέχουν. (ΕΛΟΤ ΕΝ 1089-3). Για τους χρωματισμούς και τα κλείστρα των φιαλών ισχύουν και τα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής Απόφασης 10451/929/88 (ΦΕΚ 370/τ.β’) καθώς και οι επιπλέον επισημάνσεις για τις φιάλες Νοσοκομειακών αερίων (Άρθρο 15 παρ.1&2). | **NAI** |  |  |
| 3. Η πίεση στις φιάλες των ιατρικών αερίων που βρίσκονται σε αέρια μορφή καθορίζεται για κάθε είδος ιατρικού αερίου στην Τεχνική Οδηγία του Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86. Επίσης ισχύουν όλες οι τρέχουσες διατάξεις και οι οποιεσδήποτε εναρμονίσεις με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή τυχόν τροποποιήσεις και διορθώσεις των ανωτέρω διατάξεων. | **NAI** |  |  |
| 4. Όλες οι φιάλες πριν την πλήρωσή τους (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) θα ελέγχονται από τον προμηθευτή εάν τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (κλείστρα σε άριστη κατάσταση – σωστός χρωματισμός- εάν χρειάζονται υδραυλική δοκιμή κλπ) και θα παραδίδονται με προστατευτικό κάλυμμα στο κλείστρο.  Θα φέρουν σφραγίδα ενδεικτική της υδραυλικής δοκιμής και χαραγμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως πίεση δοκιμής, πίεση λειτουργίας, βάρος κλπ.  Η χρέωση της υδραυλικής δοκιμής, της αντικατάστασης των κλείστρων καθώς και της βαφής των φιαλών βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή πλην της περίπτωσης φιαλών ιδιοκτησίας των μονάδων της 2ης ΔΥΠε  Όλες οι φιάλες θα παραδίδονται γεμάτες με οξυγόνο και θα αναγράφουν επίσης την ημερομηνία πλήρωσης και την ημερομηνία λήξης του περιεχόμενου αερίου. | **NAI** |  |  |
| 5. Σε ειδικές περιπτώσεις φιαλών που ακολουθούν άλλα πρότυπα (φιάλες με κλείστρα αμερικανικών προτύπων) ο Ανάδοχος θα προχωράει στην επαναπλήρωσή της, μόνο και εφόσον θα μπορεί να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους, παρέχοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Σε περίπτωση αδυναμίας θα το γνωρίζει εγγράφως στην Μονάδα, ώστε η Μονάδα να προβεί στην αντικατάστασή ή την αχρήστευσή της. | **NAI** |  |  |
| 6. Οι όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας των πεπιεσμένων αερίων ορίζονται στην Υπουργική απόφαση, 10451/929/88 (ΦΕΚ 3701819-6-88). | **NAI** |  |  |
| 7. Το φαρμακευτικό οξυγόνο θα μεταφέρεται και θα παραδίδεται στις δομές της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου σε κατάλληλες φιάλες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες), χωρητικότητας διαφόρων όγκων, **σύμφωνα με τις ανάγκες των μονάδων** και μετά από έγγραφη ειδοποίηση.  **Στην περίπτωση ενοικιαζόμενων φιαλών** στον ανάδοχο θα παραδίδονται κενές φιάλες και θα παραδίδει γεμάτες. Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης από την ημέρα της ειδοποίησης, δεν θα ξεπερνάει τις **5 ημέρες**. Υπεύθυνος παράδοσης και παραλαβής στις χερσαίες μονάδες είναι η ανάδοχος εταιρεία ενώ για τις νησιωτικές θα παραδίδει γεμάτες και θα παραλαμβάνει τις άδειες, την ίδια μέρα, από τη Μεταφορική εταιρεία που θα υποδεικνύει η 2η ΔΥΠΕ.  **Στην περίπτωση ιδιόκτητων φιαλών,** ο ανάδοχος υποχρεούται να τις παραλάβει εντός 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση είτε από στις χερσαίες μονάδες είτε από τη Μεταφορική εταιρεία. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υποχρεούται να τις επιστρέψει γεμάτες κατόπιν ελέγχου, **εντός 10 ημερών από την παραλαβή τους.**  Στην περίπτωση διαπίστωσης ανάγκης **υδραυλικής δοκιμής** (για φιάλες ιδιοκτησίας των Δομών) ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης από την ημέρα παραλαβής δεν θα ξεπερνάει τις 30 ημέρες. Αν στο χρόνο αυτό η εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των ενεργειών (παραλαβή – αναγόμωση – αποστολή), υποχρεούται να **καλύψει την κάθε μονάδα με δικές της φιάλες άνευ χρέωσης.** | **NAI** |  |  |
| 8. Οι φιάλες πρέπει να φέρουν σειριακό αριθμό, ημερομηνία διενέργειας της τελευταίας υδραυλικής δοκιμής, ημερομηνία λήξης του περιεχομένου. | **NAI** |  |  |
| 9. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγχει τις φιάλες (ιδιοκτησίας δομών ή μισθωμένες) πραγματοποιώντας τις κατάλληλες δοκιμές και όταν απαιτείται να προβαίνει στις αναγκαίες αλλαγές κλείστρων. | **NAI** |  |  |
| 10. Οι παραγγελίες που αφορούν στην συγκεκριμένη διακήρυξη θα διαβιβάζονται στην ανάδοχο εταιρεία από το αρμόδιο τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής.  Για τις χερσαίες μονάδες οι φιάλες θα παραλαμβάνονται και θα παραδίδονται στις Μονάδες Υγείας, ενώ για τις νησιωτικές μονάδες οι φιάλες θα παραλαμβάνονται και θα παραδίδονται από μεταφορικές εταιρείες που θα υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή. | **NAI** |  |  |
| 11. Αν η εταιρεία δεν δύναται να καλύψει κάποια μονάδα με φιάλη με τη ζητούμενη χωρητικότητα, θα μπορεί να παραδώσει φιάλες διαφορετικής χωρητικότητας κατόπιν σύμφωνης γνώμης της μονάδας. Στην περίπτωση που παραδώσει περισσότερες φιάλες για να καλύψει την αιτούμενη χωρητικότητα (πχ 2 φιάλες των 5lt αντί για μία ζητούμενη των 10lt) **δεν θα υπάρχει επιπλέον χρέωση μίσθωσης για τις παραπάνω φιάλες.** | **NAI** |  |  |
| **12. Το σύνολο της παραγγελίας των χερσαίων μονάδων θα παραδίδεται στο εσωτερικό εκάστης μονάδας σε χώρο όπου θα υποδείξουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη μονάδα υγείας μία ημέρα πριν την παράδοση προκειμένου η μονάδα υγείας να φροντίσει να υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης για τα οχήματα της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης την ώρα της παράδοσης οι φιάλες θα παραδίδονται σε ισόγειο ανοιχτό χώρο.  Αν σε εξαιρετική περίπτωση προκύψει έκτακτη ανάγκη στις χερσαίες μονάδες σύνδεσης των παραδιδόμενων φιαλών, ο αρμόδιος εργαζόμενος της 2ης ΔΥΠΕ για τις παραγγελίες προς την εταιρεία, θα ενημερώνει εκ των προτέρων την εταιρεία για την εύρεση της βέλτιστης λύσης.** | **NAI** |  |  |
| 13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει **σε μηνιαία βάση** έγγραφη ενημέρωση στη 2η Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου για τις φιάλες/μονάδα που κρίθηκαν προς καταστροφή ή υδραυλική δοκιμή. Το αρμόδιο τμήμα της 2ης Υ.Πε. θα διαβιβάζει εντολή στην ανάδοχο εταιρεία για αποστολή των φιαλών που είναι προς καταστροφή σε **νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης** με τις οποίες συνεργάζεται. Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να παραδίδει στην αναθέτουσα αρχή  μετά την παράδοση τις νόμιμες βεβαιώσεις ανακύκλωσης ή βεβαιώσεις παραλαβής για ανακύκλωση για τις φιάλες που καταστράφηκαν οι οποίες θα εκδίδονται από τις μονάδες ανακύκλωσης. | **NAI** |  |  |
| **Β. ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ** | | | |
| 1. Οι επιτροπές παραλαβής έχουν το δικαίωμα όποτε το θελήσουν να ελέγξουν την καθαρότητα και καταλληλότητα του οξυγόνου στέλνοντας δείγματα στον Ε.Ο.Φ. ή σε κάποιον άλλο πιστοποιημένο και αρμόδιο φορέα ελέγχου. | **NAI** |  |  |
| 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά τη σύναψη της σύμβασης ασφαλιστήριο συμβόλαιο για αστικές ευθύνες, όσον αφορά την αδιάλειπτη τροφοδοσία οξυγόνου στις μονάδες της 2ης Δ.Υ.Πε.. | **NAI** |  |  |
| 3. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για ποινικές και αστικές ευθύνες που θα  προκύψουν μετά από τυχόν ατύχημα που αφορά στην αδιάλειπτη τροφοδοσία των δομών της 2ης Δ.Υ.Πε. με οξυγόνο. | **NAI** |  |  |
| 4. Η παράδοση των φιαλών θα γίνεται παρουσία αρμόδιας επιτροπής από την κάθε δομή της 2ης Υ.Πε., η οποία θα υπογράφει για την ποσότητα παραλαβής του. | **NAI** |  |  |
| 5. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλες τις διαδικασίες μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης του εν ισχύ ADR επικίνδυνων υλικών. | **NAI** |  |  |
| **Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | | |
| Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν, προσκομίσουν στην τεχνική προσφορά τους, **με ποινή απόρριψης** τα εξής: | | | |
| 1. Ποιο είναι και πού βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών πεπιεσμένων (σε χαλυβδοφιάλες) από το οποίο θα μας προμηθεύει το οξυγόνο (να δηλώνεται με σαφήνεια) | **NAI** |  |  |
| 2. Άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης από τον Ε.Ο.Φ για τα προσφερόμενα είδη για την οποία θα υπάρχουν και οι υποχρεωτικές απαιτήσεις του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης, διαχείρισης κινδύνου, καθώς και ορισμός τοπικού υπευθύνου με αντικαταστάτη του. | **NAI** |  |  |
| 3. Άδεια δυνατότητας παραγωγής, εμφιάλωσης, διακίνησης και πιστοποιητικό Κανόνων Καλής Παραγωγής από τον ΕΟΦ, για την λειτουργία του εργοστασίου. | **NAI** |  |  |
| 4. Εφόσον τα ιατρικά αέρια παράγονται σε χώρα εκτός Ελλάδος χρειάζονται:  i.Πιστοποιητικό Φαρμακοποιίας της παραγωγού χώρας και  ii.υπεύθυνη δήλωση του Εργοστασίου ότι αναλαμβάνει την προμήθεια σε περίπτωση κατακύρωσης με παράλληλη επικύρωση οπό τον Ελληνικό Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. | **NAI** |  |  |
| 5. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 σε ισχύ από επίσημο φορέα πιστοποίησης για παραγωγή, διανομή και εμπορία ιατρικών αερίων σε υγρή ή αέρια μορφή, σύμφωνα με την Υ.Α Ε3/833/99 ή νεότερο σε ισχύ. | **NAI** |  |  |
| 6. Πιστοποιητικό για σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με ISO 13485:2012 (ιατροτεχνολογικά προϊόντα) σε ισχύ και βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.Υ 8δ 1348/2004 ή νεότερο σε ισχύ. | **NAI** |  |  |
| 7. Άδεια υδραυλικής δοκιμής από ΕΒΕΤΑΜ. Το εργοστάσιο επανελέγχου φιαλών πεπιεσμένων αερίων να είναι εγκεκριμένο από την ΕΒΕΤΑΜ Α,Ε (ΦΕΚ 101Β/16-02-94 Αναγνώριση της Α.Ε. ΕΒΕΤΑΜ φορέας ελέγχου των δοχείων πίεσης). | **NAI** |  |  |
| 8. Άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης. | **NAI** |  |  |
| 9. Υπεύθυνη δήλωση όπου ο οικονομικός φορέας δηλώνει  - την δυνατότητα άμεσης παράδοσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς και δυνατότητας επαρκούς ποσότητας των ειδών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των δομών της 2ης Δ.Υ.Πε..  - την απόσυρση προϊόντος, με τις νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες, σε περίπτωση οποιουδήποτε κινδύνου. | **NAI** |  |  |
| **Σημείωση: Προς διευκόλυνση της επιτροπής αξιολόγησης παρακαλούμε τα ανωτέρω δικαιολογητικά να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους με την ως άνω αρίθμηση.** | | | |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ**

|  |
| --- |
| Αναγόμωση μικρής φιάλης φαρμακευτικού οξυγόνου (έως 1m3) (5lt) |
| Αναγόμωση φιάλης φαρμακευτικού οξυγόνου 1,1 – 2,1 m3 (10lt) |
| Αναγόμωση φιάλης φαρμακευτικού οξυγόνου 2,2 – 3,2 m3 (15lt) |
| Αναγόμωση φιάλης φαρμακευτικού οξυγόνου 3,3 – 4,3 m3 (20lt) |
| Αναγόμωση φιάλης φαρμακευτικού οξυγόνου 6,4 m3 (30lt) |
| Αναγόμωση φιάλης φαρμακευτικού οξυγόνου 8,6 m3 (40lt) |
| Αναγόμωση φιάλης φαρμακευτικού οξυγόνου 4,4 – 10,7 m3 (50lt) |
| Ενοικίαση φιάλης ανά μήνα σε χερσαίες μονάδες |
| Υδραυλική δοκιμή φιάλης |
| Αλλαγή απλού κλείστρου φιάλης |
| Αλλαγή αναπνευστικού κλείστρου φιάλης |
| Βαφή φιάλης/ Εσωτερικός – εξωτερικός καθαρισμός |
| Καλύμματα |
| Μεταφορά φιαλών για ανακύκλωση |

**Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσφέρουν για όλα τα είδη / υπηρεσίες που περιγράφονται στον πίνακα ειδών – υπηρεσιών. Σε αντίθετη περίπτωση (μη προσφοράς για κάποιο είδος / υπηρεσία) θα θεωρείται ότι τα παρέχουν με μηδενικό κόστος για όλη την διάρκεια της σύμβασης.**

**Η επιλογή και κατακύρωση σε προμηθευτή θα γίνει συνολικά στο οξυγόνο, ενοίκιο φιαλών, συντήρηση ιδιόκτητων φιαλών, σύμφωνα με τους πίνακες της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.**

**- ΤΜΗΜΑ 1 –**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**

**ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ**

|  |
| --- |
| Κέντρο Υγείας Βάρης, Φαιάκων 1 και Τριπτολέμου, Βάρη, 16672 |
| 1ο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, Χαρ. Τρικούπη 43, Ελευσίνα, 19200 |
| 1ο Κέντρο Υγείας Μεγάρων, Κουρκούρι, Μέγαρα, 19100 |
| 1ο Κέντρο Υγείας Περιστερίου, Χρίστου Λαδά 43, Περιστέρι, 12132 |
| 2ο Κέντρο Υγείας Μεγάρων, Κουρκούρι, Μέγαρα, 19100 |
| Κέντρο Υγείας Αγίων Αναργύρων, Μπίμπιζα 18, Άγιοι Ανάργυροι, 13122 |
| Κέντρο Υγείας Αγίας Σοφίας, Ασκληπιού 25 και Παλαμηδίου, Πειραιάς, 18543 |
| Κέντρο Υγείας Αγίου Ιερόθεου, Ατρείδων και Αινείου 12, Περιστέρι, 12135 |
| Κέντρο Υγείας Αιγάλεω, Μαγνησίας 52 – Μυριοφύτου 53, Αιγάλεω, 12242 |
| Κέντρο Υγείας Ασπροπύργου, 18ο χλμ ΝΕΟΑΚ, Ασπρόπυργος, 19300 |
| Κέντρο Υγείας Δραπετσώνας, Ταξιαρχών 128, Δραπετσώνα, 18648 |
| 2ο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, Χαρ. Τρικούπη 43, Ελευσίνα, 19200 |
| Κέντρο Υγείας Ιλίου, Αχαΐας και Καλαβρύτων, Ίλιον, 13121 |
| Κέντρο Υγείας Καμινίων, Θηβών 49, Πειραιάς, 18542 |
| Κέντρο Υγείας Μοσχάτου, Κοραή 51, Μοσχάτο, 18345 |
| Κέντρο Υγείας Νίκαιας, Καισαρείας 32, Νίκαια, 18450 |
| Κέντρο Υγείας Πειραιά, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 15, Πειραιάς, 18535 |
| Κέντρο Υγείας Περάματος, Εθνάρχου Μακαρίου 7, Πέραμα, 18863 |
| 2ο Κέντρο Υγείας Περιστερίου, Σαρανταπόρου 58Α και Βασιλέως Αλεξάνδρου 105, Περιστέρι, 12131 |
| Κέντρο Υγείας Χαϊδαρίου, Φαβιέρου 17 και Πάφου, Χαϊδάρι, 12461 |
| Κέντρο Υγείας Κερατσινίου, Λεωφόρος Δημοκρατίας και Μαρίας Κιουρί, Κερατσίνι, 18758 |
| Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, Τέρμα Νικηφορίδη, Κορυδαλλός, 18122 |

**ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

|  |
| --- |
| Κέντρο Μάνας Παιδιού και Εφήβων Μονάδας Υγείας Αγίων Αναργύρων, Χίου και Καλύμνου, Άγιοι Ανάργυροι, 13562 |
| Κέντρο Μάνας Παιδιού και Εφήβων Μονάδας Υγείας Ελευσίνας, ΕΛ. Βενιζέλου & Θειρών, Ελευσίνα, 19200 |
| Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού Μονάδας Υγείας Νίκαιας, Δωδεκανήσου 1, Αγία Βαρβάρα, 12351 |
| Σταθμός Προστασίας Μάνας και Παιδιού Μονάδας Υγείας Περάματος, Πατρόκλου 3, Πέραμα, 18863 |

**ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ**

|  |
| --- |
| Τοπικό Ιατρείο Πετρούπολης, Κονίτσης 47, Πετρούπολη, 13231 |
| Τοπικό Ιατρείο Άνω Λιοσίων, Τσακάλωφ και Μιχαήλ Βόδα, Άνω Λιόσια, 13341 |
| Τοπικό Ιατρείο Ζεφυρίου, Αγίου Φανουρίου 19 και Σολωμού, Ζεφύρι, 13461 |
| Τοπικό Ιατρείο Αμφιάλης, Γρ. Λαμπράκη 670, Κερατσίνι, 18758 |
| Τοπικό Ιατρείο Κερατσινίου, Σολωμονίδου 7, Κερατσίνι, 18534 |
| Τοπικό Ιατρείο Ταμπουρίων, Σπάρτης και Καλλέργη 265, Πειραιάς, 18546 |
| Τοπικό Ιατρείο Ευγένειας Χαραυγής, Τραπεζούντος 37, Κερατσίνι, 18755 |
| Τοπικό Ιατρείο Αγίας Βαρβάρας, Δωδεκανήσου 1, Αγία Βαρβάρα, 12351 |
| Τοπικό Ιατρείο Κορυδαλλού, Αγίου Γεωργίου 59Α, Κορυδαλλός, 18120 |

**ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΟΜΥ)**

|  |
| --- |
| 1η ΤΟΜΥ Περιστερίου, Χρήστου Λαδά 43, Περιστέρι, 12132 |
| 1η ΤΟΜΥ Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Τραπεζούντος 37, Κερατσίνι, 18453 |
| 1η ΤΟΜΥ Πειραιά, Θηβών 49, Πειραιάς, 18542 |
| 1η ΤΟΜΥ Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Καισαρείας 30, Νίκαια, 18450 |
| 1η ΤΟΜΥ Αιγάλεω, Μυριοφύτου 53, Αιγάλεω, 12242 |
| 1η ΤΟΜΥ Πετρούπολης, Κονίτσης 47, Πετρούπολη, 13231 |
| 2η ΤΟΜΥ Αιγάλεω, Μυριοφύτου 53, Αιγάλεω, 12242 |
| 2η ΤΟΜΥ Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Νάξου και Θεμιστοκλέους, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18542 |
| 2η ΤΟΜΥ Περιστερίου, Ατρείδων και Αινείου 12, Περιστέρι, 12132 |
| 2η ΤΟΜΥ Πετρούπολης, Κονίτσης 47, Πετρούπολη, 13231 |
| 2η ΤΟΜΥ Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περαίβου 2 και Τερψιχόρης, Κερατσίνι, 18755 |
| 1η ΤΟΜΥ Μοσχάτου – Ταύρου, Στρατηγού Μακρυγιάννη 6, Μοσχάτο, 18345 |
| 1η ΤΟΜΥ Ελευσίνας, Ελ. Βενιζέλου και Θειρών, Ελευσίνα, 19200 |
| 3η ΤΟΜΥ Αιγάλεω, Μυριοφύτου 53, Αιγάλεω, 12242 |
| 3η ΤΟΜΥ Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Πολυτεχνείου και Καραϊσκάκη, Δραπετσώνα, 18648 |
| 1η ΤΟΜΥ Κορυδαλλού, Πελοπίδα και Ξενοφλωντος 5, Κορυδαλλός, 18120 |
| 2η ΤΟΜΥ Κορυδαλλού, Πελοπίδα και Ξενοφώντος 5, Κορυδαλλός, 18120 |
| 2η ΤΟΜΥ Πειραιά, Θηβών 49, Πειραιάς, 18542 |
| 3η ΤΟΜΥ Πετρούπολης, Κονίτσης 47, Πετρούπολη, 13231 |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΝΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| 1η ΤΟΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 4 |
| 1η ΤΟΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 1 |
| 1η ΤΟΜΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 2 |
| 1η ΤΟΜΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 1 |
| 1η ΤΟΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 2 |
| 1η ΤΟΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 1 |
| 1η ΤΟΜΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 1 |
| 1ο Κ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 1 |
| 1ο Κ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 3 |
| 1ο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 1 |
| 1ο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 15L/200bar | 1 |
| 1ο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 1 |
| 1ο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 1 |
| 2η ΤΟΜΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200 bar | 1 |
| 2η ΤΟΜΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 1 |
| 2η ΤΟΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 1 |
| 2ο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 2 |
| 2ο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 15L/200BAR | 1 |
| 2ο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200bar | 2 |
| 2ο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 1 |
| 3Η ΤΟΜΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 1 |
| ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 1 |
| ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 373 |
| ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 4 |
| Κ.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200bar | 3 |
| Κ.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 4 |
| Κ.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 3 |
| Κ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 3 |
| Κ.Υ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 1 |
| Κ.Υ. ΒΑΡΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200bar | 8 |
| Κ.Υ. ΒΑΡΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 6 |
| Κ.Υ. ΒΑΡΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 1 |
| Κ.Υ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 3 |
| Κ.Υ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200bar | 2 |
| Κ.Υ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200bar | 2 |
| ΤΟΜΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 10 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 9 |
| **Γενικό άθροισμα** | | **472** |

**- ΤΜΗΜΑ 2 -**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**

**ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ**

|  |
| --- |
| Κέντρο Υγείας Καλλονής, Καλλονή Λέσβου, 81107 |
| Κέντρο Υγείας Πυργίου, Πυργί, Μαστιχοχώρια Χίου, 82102 |
| 1ο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, Λεωφόρος Φανερωμένης, Σαλαμίνα, 18900 |
| Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου, Πολιχνίτος Λέσβου, 81300 |
| Κέντρο Υγείας Αίγινας, Μακρίνας Τζήκα, Αίγινα, 18010 |
| Κέντρο Υγείας Χώρας Αμοργού, Χώρα Αμοργού, 84008 |
| Κέντρο Υγείας Άνδρου, Χώρα Άνδρου , 84500 |
| Κέντρο Υγείας Άντισσας, Άντισσα Λέσβου, 81103 |
| Κέντρο Υγείας Βάρης, Φαιάκων 1 και Τριπτολέμου, Βάρη, 16672 |
| Κέντρο Υγείας Γαλατά, Τομπάζη, Γαλατάς, 18020 |
| Κέντρο Υγείας Έμπωνα, Έμπωνας Ρόδου, 85108 |
| Κέντρο Υγείας Ευδήλου, Εύδηλος Ικαρίας, 83302 |
| Κέντρο Υγείας Ίου, Λιμάνι Ίου, 84001 |
| Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, Καρλόβασι Σάμου, 83200 |
| Κέντρο Υγείας Μήλου, Πλάκα, Μήλος, 84800 |
| Κέντρο Υγείας Μυκόνου, Αργύραινα, Μύκονος, 84600 |
| Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, Πλωμάρι Λέσβου, ΤΘ 2, 81200 |
| Κέντρο Υγείας Τήνου, Μ. Κρικέλη 10, Τήνος, 84200 |
| Κέντρο Υγείας Πάτμου, Σκάλα, Πάτμος, 85500 |
| Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, Αρχάγγελος Ρόδου, 85102 |
| Κέντρο Υγείας Πάρου, Παροικιά, Πάρος, 84400 |
| Κέντρο Υγείας Χίου, Λετσαίνης 1, Χίος, 82132 |
| Κέντρο Υγείας Ερμούπολης, Ερμούπολη, Άνω Σύρος, 84100 |
| Κέντρο Υγείας Κω, Πλατάνι, Κως, 85300 |
| Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης, Πλατεία Μαρτύρων, Μυτιλήνη, 81100 |
| Κέντρο Υγείας Ρόδου, Έρνεστ Τσίλερ, Περιοχή Άγιοι Απόστολοι, Ρόδος, 85100 |
| Κέντρο Υγείας Σάμου, Σταματιάδη και Καλομοίρη, Σάμος, 83100 |
| 2ο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, Λεωφόρος Σαλαμίνας και Αιαντείου, Σαλαμίνα, 18900 |
| Κέντρο Υγείας Σύμης, Σύμη Δωδεκανήσου, 85600 |

**ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ**

|  |
| --- |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φούρνων, Φούρνοι Κορσεών Ικαρίας, 83400 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Θύμαινας, Θύμαινα Φούρνων Κορσεών Ικαρίας, 83400 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Ευστρατίου, Άγιος Ευστράτιος Λήμνου, 81500 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μούδρου, Μούδρος Λήμνου, 81401 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αμοργού (Αιγιάλης), Αιγιάλη Αμοργού, 84008 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σχοινούσας, Σχοινούσα Κυκλάδων, 84300 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Δονούσας, Δονούσα Κυκλάδων, 84300 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ηρακλειάς, Ηρακλειά Κυκλάδων, 84300 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κουφονησίων, Κουφονήσια Κυκλάδων, 84300 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φιλοτίου, Φιλότι Νάξου, 84302 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κορώνου, Κόρωνος Νάξου, 84301 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας, Ιουλίδα Κέας, 84002 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Δρυοπίδας Κύθνου, 84006 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου, Απολλωνία Σίφνου, 84003 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου, Χώρα Σερίφου, 84005 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βολισσού, Βολισσός Αμάνης Χίου, 82103 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Καρδαμύλων, Καρδάμυλα Χίου, 82300 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Οινουσσών, Οινούσσες Χίου, 82101 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών, Ψαρά Χίου, 82104 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ύδρας, Ανδρέα Μιαούλη, Ύδρα, 18040 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σπετσών, Ντάπια, Σπέτσες, 18050 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, Μεγίστη Καστελλόριζου Δωδεκανήσου, 85111 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Τήλου, Τήλος Δωδεκανήσου, 85002 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης, Χάλκη Δωδεακανήσου, 85110 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Θηρασιάς, Μανωλάς Θηρασιάς Κυκλάδων, 84702 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φολεγάνδρου, Χώρα Φολεγάνδρου Κυκλάδων, 84011 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ανάφης, Χώρα Ανάφης Κυκλάδων, 84009 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σικίνου, Χώρα Σικίνου Κυκλάδων, 84010 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κάσου, Κάσος Δωδεκανήσου, 85800 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ολύμπου, Όλυμπος Καρπάθου Δωδεκανήσου, 85700 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κιμώλου, Χώρα Κιμώλου Κυκλάδων, 84004 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λειψών, Λειψοί Δωδεκανήσου, 85001 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγαθονησίου, Αγαθονήσι Δωδεκανήσου, 85001 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου, Γεννάδι Ρόδου, 85109 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου, Αντίπαρος Κυκλάδων, 84007 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αστυπάλαιας, Αστυπάλαια Δωδεκανήσου, 85900 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νισύρου (Μανδρακίου), Μανδράκι Νισύρου Δωδεκανήσου, 85303 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγιάσου, Αγιάσος Λέσβου, 81101 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών, Χριστός Ραχών Ικαρίας, 83301 |
| Πολυδύναμο Περιφερεικό Ιατρείο Πόρου, Πόρος Τροιζηνίας, 18020 |
| Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σπετσών, Χώρα Σπετσών, Σπέτσες, 18050 |

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ**

|  |
| --- |
| Περιφερειακό Ιατρείο Καλαμωτής, Καλαμωτή Μαστοχωρίων Χίου, 82102 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Νενήτων, Νενήτα Ιωνίας Χίου, 82102 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Καλλιμασίας, Καλλιμασία Ιωνίας Χίου, 82100 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Μηνά, Θυμιανά Αγίου Μηνά Χίου, 82100 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Καμποχώρων, Χαλκείος Καμποχωρών Χίου, 82100 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Λαγκαδά, Λαγκάδα Ομηρούπολης Χίου, 82300 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Καμπιών, Κάμπια Αμάνης Χίου, 82300 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Κουρουνιών, Κουρούνια Αμάνης Χίου, 82103 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Παρπαριάς, Παρπαριά Αμάνης Χίου, 82103 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Χρυσομηλιάς, Χρυσομηλιάς Φούρνων Κορσεών Ικαρίας, 83400 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μαγγανίτη, Μαγγανίτης Ικαρίας, 83302 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Καλλιθέας, Καλλιθέα Μαραθόκαμπου Σάμου, 83102 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μαραθόκαμπου, Μαραθόκαμπος Σάμου, 83102 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Πλατάνου, Πλάτανος Καρλοβασίου Σάμου, 83200 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Λέκκας, Λέκκα Καρλοβασίου Σάμου, 83200 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Κοντακαίικων, Κοντακαίικα Καρλοβασίου Σάμου, 83200 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Κωνσταντίνου, Άγιος Κωνσταντίνος Βαθέως Σάμου, 83100 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Κοκκαρίου, Κοκκάρι Βαθέως Σάμου, 83100 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Πύργου, Πύργος Πυθαγορείου Σάμου, 83104 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μυτιληνιών, Μυτηλινιοί Πυθαγορείου Σάμου, 83103 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας Σάμου, Χώρα Πυθαγορείου Σάμου, 83103 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Παγώνδας, Παγώνδας Πυθαγορείου Σάμου, 83103 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Λισβορίου, Λισβόρι Πολιχνίτου Λέσβου, 81300 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Ατσίκης, Ατσίκη Λήμνου, 81400 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Πορτιανού, Πορτιανού Νέας Κούταλης Λήμνου, 81400 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Κοντοπουλείου, Κοντοπούλι Μούδρου Λήμνου, 81401 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Άνω Μεράς, Άνω Μερά Μυκόνου, 84600 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Απειράνθου, Απείρανθος Νάξου, 84302 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Κορωνίδας, Κορωνίδα Νάξου, 84301 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Βίβλου, Βίβλος Νάξου, 84300 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μελανιών, Μελανιές Νάξου, 84300 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Χαλκείου, Χαλκείο Νάξου, 84302 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Κύθνου, Χώρα Κύθνου, 84006 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Γαυρίου, Γαύριο Υδρούσας Άνδρου, 84501 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μπατσίου, Μπατσί Υδρούσας Άνδρου, 84503 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Όρμου Κορθίου, Όρμος Κορθίου Άνδρου, 84502 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Οίας, Οία Θήρας, 84702 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Εμπορείου, Εμπορείο Θήρας, 84700 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Πύργου – Καλλίστης, Πύργος Θήρας, 84700 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Αδάμαντα, Αδάμαντας Μήλου, 84800 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Πύργου, Πύργος Τήνου, 84200 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Στενής, Στενή Εξωμβούργου Τήνου, 84200 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Κώμης, Κώμη Εξωμβούργου Τήνου, 84200 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μενετών, Μενέτες Καρπάθου, 85700 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Απερίου, Απέρι Καρπάθου, 85700 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μεσοχωρίου, Μεσοχώρι Καρπάθου, 85700 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Ποταμών Αντικυθήρων, Αντικύθηρα, 80100 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Καρβουνάδων, Καρβουνάδα Κυθήρων, 80100 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας Κυθήρων, Χώρα Κυθήρων, 80100 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μεσαγρού, Μεσαγρός Αίγινας, 18010 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιοχωρίου, Παλαιοχώρι Πλωμαρίου Λέσβου, 81200 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Αγκιστρίου, Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου, 18010 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Δρυόπης, Επαρχιακή οδός Γαλατά – Επιδαύρου, 18020 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μεθάνων, Πέτρου Ράλλη, Μέθανα, 18030 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιοκήπου, Παλαιόκηπος Λέσβου, 81106 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Καρατζά, Καρατζά Τροιζηνίας Μεθάνων Αττικής, 18020 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Αλεποχωρίου, Αφροδίτης, Αλεποχώρι, 19012 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Λουτρών, Λουτρά Μυτιλήνης Λέσβου, 81100 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Καρκιναγρίου, Καρκινάγρι Ραχών Ικαρίας, 83302 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Αρκεσίνης, Αρκεσίνη Αμοργού, 84008 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Καταπόλων, Κατάπολα Αμοργού, 84008 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Αγίας Παρασκευής, Αγία Παρασκευή Λέσβου, 81102 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Άγρας, Άγρα Καλλονής Λέσβου, 81107 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Ανεμωτιάς, Ανεμωτιά Καλλονής Λέσβου, 81107 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Κάπης, Κάπη Μανταμάδου Λέσβου, 81104 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Κλειούς, Κλειώ Μανταμάδου Λέσβου, 81104 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Θέρμης, Λουτρόπολη Θέρμης Λέσβου, 81100 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μανταμάδου, Μανταμάδος Λέσβου, 81104 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μήθυμνας, Μήθυμνα Λέσβου, 81108 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Παρακοίλων, Παράκοιλα Καλλονής Λέσβου, 81107 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Παμφίλων, Πάμφιλα Μυτιλήνης Λέσβου, 81100 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Πέτρας, Πέτρα Λέσβου, 81109 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Σκαλοχωρίου, Σκαλοχώρι Καλλονής Λέσβου, 81103 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Σκούταρος, Σκούταρος Πέτρας Λέσβου, 81109 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Στύψης, Στύψη Πέτρας Λέσβου, 81109 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Συκαμινέας, Συκαμινέα Μήθυμνας Λέσβου, 81104 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Φιλίας, Φιλία Καλλονής Λέσβου, 81107 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Φοίνικα, Φοίνικας Ποσειδωνίας Σύρου, 84100 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μοριάς, Μοριά Μυτιλήνης Λέσβου, 81100 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Βασιλικών, Βασιλικά Πολιχνίτου Λέσβου, 81300 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Βρίσας, Βρίσα Πολιχνίτου Λέσβου, 81300 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Ίου, Χώρα Ίου, 84001 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Ιαλυσού Α’, Ιαλυσού 38, Ιαλυσός Ρόδου, 85101 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Ιαλυσού Β’, Νικλάου Μακρή 6, Ιαλυσός Ρόδου, 85101 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Κρεμαστής Α’, Νηρηίδων 21, Πεταλούδες Ρόδου, 85104 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Βατούσας, Βατούσα Ερεσού Αντίσσης Λέσβου, 81103 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Θεολόγου, Θεολόγος / Δαμάτρια Πεταλούδων Ρόδου, 85101 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Ερεσού, Ερεσός Λέσβου, 81105 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μεσοτόπου, Μεσότοπου Ερεσού Αντίσσης Λέσβου, 81105 |
| Περιφερειακό Ιατρείου Σιγρίου, Σιγρί Λέσβου, 81103 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Ισιδώρου, Άγιος Ισίδωρος / Σιάνα / Μονόλιθος Αρχαγγέλου Ρόδου, 85108 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Ακρασίου, Ακράσι Πλωμαρίου Λέσβου, 81200 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Πλαγιάς, Πλαγιά Πλωμαρίου Λέσβου, 81200 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου, Σκόπελος Γεράς Λέσβου, 81106 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Αφάντου, Αφάντου Ρόδου, 85103 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Κοσκίνου, Κοσκίνου Καλυθιών Ρόδου, 85100 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Καλυθιών, Καλυθιές Ρόδου, 85105 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μάλωνας, Μάλωνα Αρχαγγέλου Ρόδου, 85102 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μασσάρων, Μασσάρη Αρχαγγέλου Ρόδου, 85102 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Λάρδου, Λάρδος Λινδίων Ρόδου, 85109 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Απολάκκιας, Απολάκκια Ρόδου, 85109 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Κατταβιάς, Κατταβιά Ρόδου, 85109 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Πανόρμου, Πάνορμος Καλύμνου, 85200 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Βαθέως, Βαθύ Καλύμνου, 85200 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Παππάδος, Παππάδος Γεράς Λέσβου, 81106 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Κάτω Τρίτος, Κάτω Τρίτος Ερεσού Αντίσσης Λέσβου, 81606 |
| Περιφερειακό Ιατρείου Ιππείου, Ιππείος Λέσβου, 81101 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Νάσουσας, Νάουσσα Πάρου, 84401 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Λίνδου, Λίνδος Ρόδου, 85107 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Απόλλωνα, Χωριό Απόλλωνας Ρόδου, 85101 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μάρπησσας, Μάρπησσα Πάρου, 84401 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Αγκαιριάς, Αγκαιριά Πάρου, 84400 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Κρεμαστής Β’, Μαρίτσα / Παστίδα Πεταλούδων Ρόδου, 85101 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Παραδεισίου, Παραδείσι Πεταλούδων Ρόδου, 85106 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Σορώνης, Σορώνη / Φανές Καμείρου Ρόδου, 85106 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Σαλάκου, Σάλακος / Καλαβάρδα Καμείρου Ρόδου, 85106 |
| Περιφερειακό Ιατρείου Κεφάλου, Κέφαλος Ηρακλειδών Κω, 85303 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Καρδάμαινας, Καρδάμαινα Ηρακλειδών Κω, 85303 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Ασπροπύργου, Κολοκοτρώνη 10, Ασπρόπυργος, 19300 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Μάνδρας, Ετεοκλέους 1, Μάνδρα, 19600 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Βιλίων, Κύπρου 1, Βίλια Μάνδρας, 19012 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Αντιμάχειας, Αντιμάχεια Ηρακλκειδών Κω, 85303 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Πυλίου, Πύλι Δικαίου Κω, 85300 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Ασφενδίου, Ζηπάρι Δικαίου Κω, 85300 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Καμαρίου, Καμάρι Θήρας, 84700 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Ψερίμου, Ψέριμος Καλύμνου, 85200 |
| Περιφερειακό Ιατρείο Αρκίων, Αρκιοί Πάτμου, 85500 |

**ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΟΜΥ)**

|  |
| --- |
| 1η ΤΟΜΥ Κω, Αντιμάχεια, Ηρακλειδείς, Κω, 85302 |
| 1η ΤΟΜΥ Χίου, Π. Λετσαίνης 1 και Αγίας Ειρήνης, Χίος, 82131 |
| 1η ΤΟΜΥ Λέσβου, Πλατεία Μαρτύρων, Λέσβος, 81131 |
| 1η ΤΟΜΥ Σύρου – Ερμούπολης, Γεωργίου Παπανδρέου 2, Ερμούπολη, 84100 |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΝΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| 1η ΤΟΜΥ ΚΩ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 2 |
| 1ο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 5 |
| 1ο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 33 |
| Κ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 40L/200bar | 1 |
| Κ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 3 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 16 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 18 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 6 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 37 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 30 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 3 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 20 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 43 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 2L/200bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 30L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 19 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 16 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 10 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 2L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 40L/200 bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 5 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 29 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 6 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 9 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΩΝΑ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 9 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΩΝΑ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 15 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΔΗΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 4 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΔΗΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΔΗΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΔΗΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 30 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 29 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 15L/200BAR | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 2L/200bar | 3 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 12 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 21 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 13 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 4 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 7 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 2L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 5 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 67 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 15L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 2L/200bar | 6 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 21 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 17 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 7L/200bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 32 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 2L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 8 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 17 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 15L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200bar | 5 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 30 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 6 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 31 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 2L/200bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 3 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 4 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 9 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200bar | 5 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 9 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 15L/200BAR | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 2L/200bar | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 12 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 21 |
| Π.Π.Ι ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 7 |
| Π.Π.Ι ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 12 |
| Π.Π.Ι ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 2 |
| Π.Π.Ι ΔΟΝΟΥΣΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 3 |
| Π.Π.Ι ΔΟΝΟΥΣΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 2L/200bar | 1 |
| Π.Π.Ι ΔΟΝΟΥΣΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 1 |
| Π.Π.Ι ΚΑΣΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 1 |
| Π.Π.Ι ΚΑΣΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 3 |
| Π.Π.Ι ΚΑΣΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 2 |
| Π.Π.Ι ΚΑΣΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 7L/200bar | 2 |
| Π.Π.Ι ΚΕΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 5 |
| Π.Π.Ι ΚΕΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 2L/200bar | 4 |
| Π.Π.Ι ΚΕΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 4 |
| Π.Π.Ι ΚΕΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 2 |
| Π.Π.Ι ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 1 |
| Π.Π.Ι ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 6 |
| Π.Π.Ι ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 2 |
| Π.Π.Ι ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 1 |
| Π.Π.Ι ΛΕΙΨΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 4 |
| Π.Π.Ι ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 9 |
| Π.Π.Ι ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 3 |
| Π.Π.Ι ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 3 |
| Π.Π.Ι ΣΕΡΙΦΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 2 |
| Π.Π.Ι ΣΕΡΙΦΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200bar | 5 |
| Π.Π.Ι ΣΕΡΙΦΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 4 |
| Π.Π.Ι ΣΥΜΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 11 |
| Π.Π.Ι ΣΥΜΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 2 |
| Π.Π.Ι ΣΥΜΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 4 |
| Π.Π.Ι ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 2 |
| Π.Π.Ι ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200bar | 1 |
| Π.Π.Ι ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 2L/200bar | 1 |
| Π.Π.Ι ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 1 |
| Π.Π.Ι ΤΗΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 1 |
| Π.Π.Ι ΤΗΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200bar | 3 |
| Π.Π.Ι ΤΗΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 6 |
| Π.Π.Ι ΤΗΛΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 1 |
| Π.Π.Ι. ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 4 |
| Π.Π.Ι. ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 2 |
| Π.Π.Ι. ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 4 |
| Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 1 |
| Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200bar | 2 |
| Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 2L/200bar | 1 |
| Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 3L/200bar | 1 |
| Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 3 |
| Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 4 |
| Π.Π.Ι. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 2 |
| Π.Π.Ι. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 2 |
| Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 2 |
| Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 2L/200bar | 1 |
| Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 8 |
| Π.Π.Ι. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 1 |
| Π.Π.Ι. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 1 |
| ΠΕΡ/ΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 2L/200bar | 1 |
| ΠΙ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 1 |
| ΠΙ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 1 |
| ΠΙ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 1 |
| ΠΙ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 2 |
| ΠΙ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200 bar | 1 |
| ΠΠΙ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΧΙΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 2 |
| ΠΠΙ ΣΙΚΙΝΟΥ | Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 2 |
| **Γενικό άθροισμα** | | **980** |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ** |
| Φαρμακευτικό Οξυγόνο 10L/200bar | 429 |
| Φαρμακευτικό Οξυγόνο 15L/200bar | 7 |
| Φαρμακευτικό Οξυγόνο 2L/200bar | 26 |
| Φαρμακευτικό Οξυγόνο 20L/200 bar | 45 |
| Φαρμακευτικό Οξυγόνο 5L/200bar | 174 |
| Φαρμακευτικό Οξυγόνο 50L/200bar | 762 |
| Φαρμακευτικό Οξυγόνο 40L/200 bar | 3 |
| Φαρμακευτικό Οξυγόνο 3L/200bar | 1 |
| Φαρμακευτικό Οξυγόνο 7L/200bar | 4 |
| Φαρμακευτικό Οξυγόνο 30L/200bar | 1 |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **1452** |

Οι ιδιόκτητες φιάλες οξυγόνου είναι 562 και οι ενοικιαζόμενες φιάλες είναι 494.

**Οδηγίες για όλα τα τμήματα:**

**Εντός της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται κάθε Μονάδα που υπάγεται στην ΥΠΕ, ακόμα και στην περίπτωση που εκ παραδρομής δεν υπάρχει στους πίνακες. Κάθε αλλαγή που μπορεί να συμβεί (μεταστέγαση, λειτουργία νέων μονάδων, κλείσιμο μονάδων, μη συμπερίληψη μονάδας) δε θα επηρεάζει το συμβατικό τίμημα.**

**Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Ο προϋπολογισμός είναι ο μόνος σταθερός παράγοντας.**

**Οι ανωτέρω ποσότητες δύναται να αυξομειωθούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες εντός του συμβατικού ποσού. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διαχειρίζεται τις συμβατικές ποσότητες μεταξύ των Μονάδων αρμοδιότητάς της.**

**Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες της, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.**

**Η επιλογή και κατακύρωση σε προμηθευτή θα γίνει συνολικά στο οξυγόνο, ενοίκιο φιαλών, συντήρηση ιδιόκτητων φιαλών, προμήθεια κλείστρων και καλυμμάτων, μεταφορά φιαλών για ανακύκλωση σύμφωνα με τον πίνακα οικονομικής προσφοράς .**

**Σε περίπτωση αιτήματος Μονάδας για επιστροφή ενοικιαζόμενης φιάλης, ημερομηνία αποδέσμευσης θα θεωρείται η ημερομηνία του αιτήματος. Από εκείνη την ημερομηνία και έπειτα, η ανάδοχος εταιρεία δε θα χρεώνει την αντίστοιχη μίσθωση και η Υπηρεσία δε θα έχει υποχρέωση πληρωμής ενοικίου.**

**Προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας και όχι για μέρος αυτών**.